## SH Steam-1
Berekening afblaaskrachten |  |  |  | Verzadigde Stoom
| P1 = | [6 empty] | in bara
[8 empty] | veiligheidsfactor: |  | 1.1
W= | m = | 1.4254 | kg/s | actual mass flow rate |  | 1.2958 | kg/s maal
Gegevens: | D = | 70.9 | mm | inw. Diameter |  |  |  | 70.9
| a = | 823 | kJ/kg
| b = | 4.33 | -
H_0 = | h0 = | 2780 | kJ/kg | bij 184 grd C en 10 barg setPressure
| P1 = | 1.9823 | bara | aan uitlaat van PSV
ν =
Gegevens: | a = | 823 | kJ/kg
| b = | 4.33 | -
| h0 = | 2780 | kJ/kg
| ν = | 714.8189 | m/s | snelheid aan uitlaat van PSV
| F = | DLF * [ m * v + ( (P1-Patm) * A )] |  |  |  | OD = | 76.1 | mm | Wallthickness | 2.9 | mm
| m = | 1.4254 | kg/s |  |  | DN65 | A = ( π / 4 ) * D2 |  | A1 = | 3881.5084 | mm2
| ν = | 714.8189 | m/s
| P1 = | 1.9823 | bara |  |  | OD = | 88.9 | mm | Wallthickness | 3.2 | mm
| Patm = | 1.013 | bar
| D = | 70.9 | mm |  |  | DN80 | A = ( π / 4 ) * D2 |  | A2 = | 5345.6162 | mm2
| DLF = | 2 |  | Dynamic load factor
[9 empty] | A2 /A1 = | 1.3772
F_hart_afblaasklep = | F = | 2803.1941 | N = | 2.8032 | kN | is factor waarmee de afblaaskracht kleiner word
[9 empty] | F_elbow = | 2035.4288 | N
4m/(ПD2∗105)*((b-1))/b*√(1995∗1012(h0-a))/((2b-1))
√(2∗103(ℎ−𝑎))/(2𝑏−1)

## A2-A1
LINK NAAR BEPALING / OPGAVE DOOR KLANT VAN AFBLAASKRACHT:
OD = | 76.1 | mm | Wallthickness | 2.9 | mm
DN65 | A = ( π / 4 ) * D2 |  | A1 = | 3881.5084 | mm2
OD = | 88.9 | mm | Wallthickness | 3.2 | mm
DN80 | A = ( π / 4 ) * D2 |  | A2 = | 5345.6162 | mm2
|  |  | A2/A1 | 1.3772
is factor waarmee de afblaaskracht kleiner word