## Ensartech-SH Steam-TCCmanual
Berekening afblaaskrachten |  |  |  | Superheated Steam |  |  | volgens TCC manual examply 4.5
Appendix 4: Tabel 1.12b Soortelijke enthalpie oververhitte stoom [kJ/kg]
Uit Tabel 1.12b = Appendix 4
[8 empty] | temp1 | Calc temp3 | temp2
[7 empty] | druk1 | waarde1 |  | waarde2
Calc druk3
[7 empty] | druk2 | waarde3 |  | waarde4
[8 empty] | 300 | 350 | 400
[7 empty] | 3 | 2995 | 3112.5 | 3230
[7 empty] | 3.85 |  | 3091.675
[7 empty] | 4 | 2963 | 3088 | 3213
[8 empty] | grd C |  |  | kJ / kg
[7 empty] | bij druk 1 | 100 | komt overeen met |  | 235
[8 empty] | 1 | komt overeen met |  | 2.35
[8 empty] | 50 | komt overeen met |  | 117.5
[7 empty] | Calc temp3 | 350 | komt overeen met |  | 3112.5
[8 empty] | grd C |  |  | kJ / kg
[7 empty] | bij druk 2 | 100 | komt overeen met |  | 250
[8 empty] | 1 | komt overeen met |  | 2.5
[8 empty] | 50 | komt overeen met |  | 125
[7 empty] | Calc temp3 | 350 | komt overeen met |  | 3088
[8 empty] | M Pa |  |  | kJ / kg
[7 empty] | bij druk 2 | 1 | komt overeen met |  | 24.5
[8 empty] | 1 | komt overeen met |  | 24.5
[8 empty] | 0.85 | komt overeen met |  | 20.825
[7 empty] | Calc druk3 | 3.85 | komt overeen met |  | 3091.675
Ensartech /
Imtech | P1 = |  |  |  | in bara |  | veiligheidsfactor = |  | 1.1
| m = | 5.137 | kg/s | actual mass flow rate |  | 4.67 | kg/s maal | 1,1 is veiligheidsfactor
Gegevens: | D = | 154.1 | mm | inw. Diameter
PSV van Ensartech | a = | 1933 | kJ/kg | table 4.3
| b = | 4.33 | - | table 4.3
| h0 = | 3091.675 | kJ/kg | bij 350 grd C en 38,5 bara setPressure
| P1 = | 1.1636 | bara | aan uitlaat van PSV
Ensartech /
Imtech | ν =
Gegevens: | a = | 1933 | kJ/kg
PSV van Ensartech | b = | 4.33 | -
| h0 = | 3091.675 | kJ/kg
| ν = | 550.0237 | m/s | snelheid aan uitlaat van PSV
Ensartech /
Imtech | F = | DLF * [ m * v + ( (P1-Patm) * A )]
Gegevens: | m = | 5.137 | kg/s
PSV van Ensartech | ν = | 550.0237 | m/s
| P1 = | 1.1636 | bara
| Patm = | 1.013 | bar
| D = | 154.1 | mm
| DLF = | 4 |  | Dynamic load factor
| F = | 12425.5042 | N = | 12.4255 | kN
4m/(ПD2∗105)*((b-1))/b*√(1995∗1012(h0-a))/((2b-1))
√(2∗103(h-a))/(2b-1)

## A2-A1
LINK NAAR BEPALING / OPGAVE DOOR KLANT VAN AFBLAASKRACHT:
OD = | 88.9 | mm | Wallthickness | 5.6 | mm
DN80 | A = ( π / 4 ) * D2 |  | A1 = | 4741.6765 | mm2
OD = | 168.3 | mm | Wallthickness | 7.1 | mm
DN150 | A = ( π / 4 ) * D2 |  | A2 = | 18650.701 | mm2
|  |  | A2 /A1 = | 3.9334 | is factor waarmee de afblaaskracht kleiner word
als de leiding vergroot van DN? naar DN?
= waarde invullen
= berekende waarde
OD = | 114.3 | mm | Wallthickness | 6.3 | mm
DN100 | A = ( π / 4 ) * D2 |  | A1 = | 8123.2868 | mm2
OD = | 168.3 | mm | Wallthickness | 7.1 | mm
DN150 | A = ( π / 4 ) * D2 |  | A2 = | 18650.701 | mm2
|  |  | A2 /A1 = | 2.296 | is factor waarmee de afblaaskracht kleiner word
als de leiding vergroot van DN? naar DN?

## Ensartech-SH Steam-ASTM-B31.1
Berekening afblaaskrachten |  |  |  | Superheated Steam |  |  | ASME B31,1-2007
Volgens
ASME B31,1-2007 | P1 = |  |  |  | 1 lbf/in2 = | 0.068948 | bar | veiligheidsfactor = |  | 1.1
II-2.2.1:
| P1 = | 15.3561 | lbf/in2 (= psia) = |  | 1.0588 | bara | * veiligheidsfactor word: |  | 16.8917 | lbf/in2 = | 1.1646 | bara
Gegevens: | [6 empty] | 1 kg/s = | 2.2046 | lbm/s
PSV van Ensartech | W = | 10.2956 | lbm/sec | actual mass flow rate |  |  | 4.67 | kg/s = | 10.2956 | lbm/s
| A1 = | 28.9086 | in2 | D= | 154.1 | mm
| a = | 831 | Btu/lbm
| b = | 4.33 | - |  |  |  |  | 1 kJ/kg = | 0.42992 | Btu/lbm
| h0 = | 1329.1822 | Btu/lbm | bij 350 grdC en 38,5 bar abs |  |  | 3091.675 | kJ/kg = | 1329.1822 | Btu/lbm
constante waarde | J = | 778.16 | ft-lbf/Btu
constante waarde | gc = | 32.2 | lbm-ft/lbf-sec2
Volgens
ASME B31,1-2007 | v1 =
II-2.2.1:
1 ft/sec = 0,3048 m/s
Gegevens: | v1 = | 1805.5852 | ft/sec = | 550.3424 | m/s
PSV van Ensartech
| a = | 831 | Btu/lbm
| b = | 4.33 | - |  |  |  | 1 kJ/kg = 0,429923 Btu/lbm
| h0 = | 1329.3219 | Btu/lbm | bij 350 grdC en 38,5 bar abs |  |  | 3092 kJ/kg = | 1329.3219 | Btu/lbm
| J = | 778.16 | ft-lbf/Btu
| gc = | 32.2 | lbm-ft/lbf-sec2
Volgens
ASME B31,1-2007
II-2.2.1: | F1 = |  |  | 1 lbf = | 4.4482 | N
Gegevens: | F1 = | 698.6283 | lbf | 3107.6536 | N | * 2 is DLF = | 6215.3073 | N = | 6.2153 | kN
PSV van Ensartech | [6 empty] | 1 kg/s = 2,204622621849 lbm/s
| W = | 11.3251 | lbm/sec | actual mass flow rate |  |  | 4,67 kg/s = | 11.3251 | lbm/s
| A1 = | 28.9086 | in2
| gc = | 32.2 | lbm-ft/lbf-sec2
| P1 = | 16.8917 | psia of lbf/in2 |  |  | 1 lbs/in2 = | 0.068948 | bar
| Patm = | 14.6923 | psia of lbf/in2 |  | Patm = | 1.013 | bar = | 14.6923 | psia of lbf/in2
| J = | 778.16 | ft-lbf/Btu
| v1 = | 1805.5852 | ft/sec
W/A1*((b-1))/b*√2(h0-a)J/(gc(2b-1))
√({(2∗gc∗J∗(h0-a))/((2b-1) )})
(W∗v1)/gc + (P1 - Patm) * A1

## Example-4.5-SH Steam-TCC-MANUAL
Berekening afblaaskrachten |  |  |  | Superheated Steam |  |  | volgens TCC manual examply 4.5
Appendix 4: Tabel 1.12b Soortelijke enthalpie oververhitte stoom [kJ/kg]
Uit Tabel 1.12b = Appendix 4
[8 empty] | temp1 | Calc temp3 | temp2
[7 empty] | druk1 | waarde1 |  | waarde2
Calc druk3
[7 empty] | druk2 | waarde3 |  | waarde4
[8 empty] | 500 | 538 | 600
[7 empty] | 6 | 3421 | 3510.68 | 3657
[7 empty] | 6.4 |  | 3506.612
[7 empty] | 8 | 3398 | 3490.34 | 3641
[8 empty] | grd C |  |  | kJ / kg
[7 empty] | bij druk 1 | 100 | komt overeen met |  | 236
[8 empty] | 1 | komt overeen met |  | 2.36
[8 empty] | 38 | komt overeen met |  | 89.68
[7 empty] | Calc temp3 | 538 | komt overeen met |  | 3510.68
[8 empty] | grd C |  |  | kJ / kg
[7 empty] | bij druk 2 | 100 | komt overeen met |  | 243
[8 empty] | 1 | komt overeen met |  | 2.43
[8 empty] | 38 | komt overeen met |  | 92.34
[7 empty] | Calc temp3 | 538 | komt overeen met |  | 3490.34
[8 empty] | M Pa |  |  | kJ / kg
[7 empty] | bij druk 2 | 2 | komt overeen met |  | 20.34
[8 empty] | 1 | komt overeen met |  | 10.17
[8 empty] | 0.4 | komt overeen met |  | 4.068
[7 empty] | Calc druk3 | 6.4 | komt overeen met |  | 3506.612
#VALUE!
Example 4.5 | m = | 52.8 | kg/s | actual mass flow rate |  | 48 | kg/s | 1,1 is safetyfactor
| D = | 202.7 | mm | inw. Diameter
| a = | 1933 | kJ/kg
| b = | 4.33 | -
| h0 = | 3507 | kJ/kg
| P1 = | 8.0566 | bara
Example 4.5
ν =
| ν = | 641.0663 | m/s
| a = | 1933 | kJ/kg
| b = | 4.33 | -
| h0 = | 3507 | kJ/kg
Example 4.5
| F = | 113170.7718 | N = | 113.1708 | kN
| m = | 52.8 | kg/s | actual mass flow rate |  | 48 | kg/s | 1,1 is safetyfactor
| ν = | 641 | m/s
| P1 = | 8.06 | bara
| D = | 202.7 | mm | inw. Diameter
(2∗J)/gc = 1995*1012
√(2∗103(h-a))/(2b-1)

## Example-4.5-SH Steam-ASTM-B31.1
Berekening afblaaskrachten |  |  |  | Superheated Steam |  |  | ASME B31,1-2007
Volgens
ASME B31,1-2007 | P1 =
II-2.2.1: |  |  |  |  | 1 lbs/in2 = 0,0689475729 bar
| P1 = | 106.3212 | psia of lbf/in2 = |  | 7.3306 | bar | * 1,1 veiligheidsfactor |  | 8.063 | bar
Gegevens: | [6 empty] | 1 kg/s = 2,204622 lbm/s
PSV van Ensartech | W = | 105.8219 | lbm/sec | actual mass flow rate |  |  | 48 kg/s = | 105.8219 | lbm/s
| A1 = | 50.0184 | in2 | D= | 202.7 | mm
| a = | 831 | Btu/lbm
| b = | 4.33 | - |  |  |  | 1 kJ/kg = 0,429923 Btu/lbm
| h0 = | 1507.74 | Btu/lbm |  |  |  | 3507 kJ/kg = | 1507.74 | Btu/lbm
| J = | 778.16 | ft-lbf/Btu
| gc = | 32.2 | lbm-ft/lbf-sec2
Volgens
ASME B31,1-2007 | v1 =
II-2.2.1:
1 ft/sec = 0,3048 m/s
Gegevens: | v1 = | 1805.5852 | ft/sec = | 550.3424 | m/s
PSV van Ensartech
| a = | 831 | Btu/lbm
| b = | 4.33 | - |  |  |  | 1 kJ/kg = 0,429923 Btu/lbm
| h0 = | 1329.3219 | Btu/lbm | bij 350 grdC en 38,5 bar abs |  |  | 3092 kJ/kg = | 1329.3219 | Btu/lbm
| J = | 778.16 | ft-lbf/Btu
| gc = | 32.2 | lbm-ft/lbf-sec2
Volgens
ASME B31,1-2007
II-2.2.1: | F1 =
|  |  |  | 1 lbf = 4,4482216 N | [7 empty] | 93.871 | %
Gegevens: | F1 = | 3283.9133 | lbf | 14607.574 | N | * 2 is DLF = | 29215.148 | N = | 29.2151 | kN | t.o.v. 6,2 kN via TCC manual is 6% hoger
PSV van Ensartech | [6 empty] | 1 kg/s = 2,204622621849 lbm/s
| W = | 11.3251 | lbm/sec | actual mass flow rate |  |  | 4,67 kg/s = | 11.3251 | lbm/s
| A1 = | 28.9086 | in2
| gc = | 32.2 | lbm-ft/lbf-sec2
| P1 = | 106.3212 | psia of lbf/in2 |  |  |  | 1 lbs/in2 = 0,0689475729 bar
| Patm = | 14.6923 | psia of lbf/in2 |  |  |  | 1,013 bar = | 14.6923 | psia of lbf/in2
| J = | 778.16 | ft-lbf/Btu
| v1 = | 1805.5852 | ft/sec
W/A1*((b-1))/b*√2(h0-a)J/(gc(2b-1))
√({(2∗gc∗J∗(h0-a))/((2b-1) )})
(W∗v1)/gc + (P1 - Patm) * A1

## SH Steam-Vb
Berekening afblaaskrachten |  |  |  | Superheated Steam
T-inlet | 350 | ºC
Mass flow rate | 5.1944 | kg/s | BIJ 18700 KG/H |  | 5.1944 | kg/s
Set pressure | 38.5 | barg | 35 BAR + 10%
Pipe size | DN150
OD | 168.3 | mm
t | 7.1 | mm
ID | 154.1 | mm
Step 1
m | 5.1944 | kg/s
h | 3100 | kj/kg | from app. 4
a | 1933 | kj/kg | for SH Steam |  | table 4.3
b | 4.33 |  | for SH Steam |  | table 4.3
P | 1.1814 | bara | EQ. 4.29 |  |  |  | P = ( 4 * massaflow / ( PI * ID2 * 105 )) * (( b - 1) / b) * √ ((1995 * 1012 ( h - a)) / (2* b -1))
Step 2
v_exit | 551.9961 | m/s
DLF | 2 | -
F | 6.3626 | kN | EQ. 4.26 | ter plaatse van PSV node 885 |  |  | F = DLF * ((massa flow rate * v_exit ) + ( ( voordruk? - 1,013) / 10 ) * PI/4 * ID2 ) / 1000
F in kN
| zie tab A2-A1: |  | reducer van dn80 naar dn150 is een factor 3,9
|  |  | dus 6360 N / 3,9 = |  | 1630.7692 | N
Kracht Fx en Fz =
|  |  | 1630,8 / √2 = |  | 1153.128 | N
IN NODE 888

## SH Steam (2)
Berekening afblaaskrachten |  |  |  | Superheated Steam
T-inlet | 350 | ºC
Mass flow rate | 4.8889 | kg/s | BIJ 17600 KG/H |  | 4.8889
Set pressure | 38.5 | barg | 10% + 35 BAR
Pipe size | DN150
OD | 168.3 | mm
t | 7.1 | mm
ID | 154.1 | mm
Step 1
m | 4.89 | kg/s
h | 3100 | kj/kg | from app. 4
a | 1933 | kj/kg | for SH Steam
b | 4.33 |  | for SH Steam
P | 1.1122 | bara
Step 2
v_exit | 551.9961 | m/s
DLF | 2 | -
F | 5.7684 | kN | ter plaatse van 2x dn100 afsluiters geregelde afblaas

## SH Steam
Berekening afblaaskrachten |  |  |  | Superheated Steam
T-inlet | 350 | ºC
Mass flow rate | 4.89 | kg/s
Set pressure | 38.5 | barg
Pipe size | DN200 | ALS OPTIE OM DE KRACHT TE VERKLEINEN
OD | 219.1 | mm
t | 8 | mm
ID | 203.1 | mm
Step 1
m | 4.89 | kg/s
h | 3100 | kj/kg | from app. 4
a | 1933 | kj/kg | for SH Steam
b | 4.33 |  | for SH Steam
P | 0.64028 | bara
Step 2
v_exit | 551.9961 | m/s
DLF | 2 | -
F | 2.9847 | kN | ter plaatse van 2x dn100 afsluiters geregelde afblaas